## Sheet1
维保周期名称 | 维保周期id | 维保项明细id | 基本要求 | 维保项目名称
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18d981b8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好、照明正常 | 机房、滑轮间环境
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18daae20-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18dbb8b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18dcd3b0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活 | 制动器各销轴部位
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18dddccd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 制动器间隙
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18dedf5a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18dfea81-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e0f09c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 | 限速器各销轴部位
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e1fadc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e305c8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急电动运行
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e4383a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e53e22-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e6421c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e74e77-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及其压板
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18e9e466-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18eb0520-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18ec0ef6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18ed7b6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿内报警装置、对讲系统
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18ee812e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全、有效 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18ef7f95-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f0b242-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁电气触点
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f1b7e7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f2c5df-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f3c8da-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f4cd00-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f5eb7d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f6ebf9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f8029d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18f90282-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18fa0e62-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
曳引电梯-半月 | 15499c6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 18fb0d2c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2ba7fafa-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好、照明正常 | 机房、滑轮间环境
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2ba9094c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2baa12ed-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bab4f31-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活 | 制动器各销轴部位
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bac580a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 制动器间隙
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bad594d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bae56e2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2baf532e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 | 限速器各销轴部位
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb05ba8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb153d7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急电动运行
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb253be-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb35595-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb4c19b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb5c18c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及其压板
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb6c1cf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb7c3ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb8cf2e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bb9e046-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿内报警装置、对讲系统
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bbaee5d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全、有效 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bbbfe15-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bbd0746-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁电气触点
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bbe0251-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bbeff77-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc00023-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc12160-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc22b08-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc32dd0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc42474-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc52268-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc61dc7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc71a7f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc81d44-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bc919ba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 制动衬
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bca18e8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 编码器
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bcb0fc8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无烧蚀 | 选层器动静触点
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bcc168c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 曳引轮槽、悬挂装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bcd2224-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bce39db-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬、滚轮
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bcf526d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bd05741-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bd15bea-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bd255e8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bd35340-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
曳引电梯-季度 | 2862d812-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 2bd456f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336890d4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好、照明正常 | 机房、滑轮间环境
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3369a14a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336aa3c8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336b9e65-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活 | 制动器各销轴部位
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336cb7da-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 制动器间隙
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336db91b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336ec86a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 336fd3c6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 | 限速器各销轴部位
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3370e4a3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3371e68f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急电动运行
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3372f4af-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33742cc3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33752e06-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337682a0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及其压板
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3377867f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3378887f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3379bc6d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337abcdf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿内报警装置、对讲系统
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337bb730-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全、有效 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337cbd7e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337dc5c3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁电气触点
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337ec588-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 337fc730-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3380c68d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338240c7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33837d9d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3384b522-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3385b790-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3386cb83-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3387d4a1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3388e740-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3389ed9e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338b04ee-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 制动衬
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338c0626-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 编码器
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338d0779-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无烧蚀 | 选层器动静触点
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338e88fe-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 曳引轮槽、悬挂装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 338f879d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3390ba9c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬、滚轮
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3391c31b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3392c128-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3393d001-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3394cabb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3395ca4b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3396c231-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3397c9db-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3398cb39-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 驱动轮、导向轮轴承部
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3399c640-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 曳引轮槽
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339ac448-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，制动器动作可靠 | 制动器动作状态监测装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339bc305-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339cc56a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 显示正常 | 控制柜各仪表
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339dd316-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339ed316-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 悬挂装置、补偿绳
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 339fd129-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 绳头组合
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a0d6b2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a1d5a3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 门扇各相关间隙符合标准值 | 层门、轿门门扇
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a2d009-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿门开门限制装置
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a3dc18-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 对重缓冲距离
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a4d38d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
曳引电梯-半年 | 2edaa26e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 33a5d4cf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上、下极限开关
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ab905d7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好、照明正常 | 机房、滑轮间环境
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aba2779-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3abb2feb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3abc2f02-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活 | 制动器各销轴部位
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3abd2fc3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 | 制动器间隙
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3abf517d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac14763-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac25d60-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 | 限速器各销轴部位
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac36cc8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac4a555-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急电动运行
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac5b2f5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac6efa8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac84c0f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ac95d64-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及其压板
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aca7c52-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3acb83f8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3acc80ff-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3acd85b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿内报警装置、对讲系统
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ace905e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全、有效 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3acfa0b6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad09e16-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁电气触点
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad19e84-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad2a260-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad3b462-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad4bd0a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad5b86e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad6b32d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad7b447-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad8c4fb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ad9c6a4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3adad5db-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3adbdbab-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3adce11f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 制动衬
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3adddd65-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 编码器
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3adede9a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无烧蚀 | 选层器动静触点
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae03323-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 | 曳引轮槽、悬挂装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae13fcc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae24627-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬、滚轮
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae34a0a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae44857-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae55684-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae65c08-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae763f5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae86b23-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3ae97069-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aea7627-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声，无振动，润滑良好 | 驱动轮、导向轮轴承部
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aeb92c1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 曳引轮槽
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aec9b45-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，制动器动作可靠 | 制动器动作状态监测装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aeda67a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aeea7a9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 显示正常 | 控制柜各仪表
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aefb23f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声响，无振动，润滑良好 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af0af68-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 悬挂装置、补偿绳
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af1c5ce-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 绳头组合
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af2bb8b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af3b750-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 门扇各相关间隙符合标准值 | 层门、轿门门扇
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af4c90f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿门开门限制装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af5c82c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 对重缓冲距离
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af6cb7c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af82a05-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上、下极限开关
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3af92949-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 | 减速机润滑油
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3afa2ca9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 接触良好 | 控制柜接触器、继电器触点
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3afb2d75-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 | 制动器铁芯（柱塞）
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3afc2d41-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装在125%额定载重量的制动试验 | 制动器制动能力
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3afd2ccf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准 | 导电回路绝缘性能测试
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3afe2ba8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3aff28a2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上行超速保护装置动作试验
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b0026df-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢意外移动保护装置动作试验
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b012612-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b022dae-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b032df9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，压板牢固 | 轿厢和对重/平衡重的导轨
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b0446be-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无损伤 | 随行电缆
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b05c082-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 层门装置和地坎
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b06bc6c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 准确有效 | 轿厢称重装置
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b07bb2a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 安全钳钳座
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b08b6fd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿底各安装螺栓
曳引电梯-年度 | 3700c633-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 3b09cbe5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 缓冲器
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d380b2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，室温符合要求，门窗完好，照明正常 | 机房环境
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d49369-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 机房内手动泵操作装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d5b4c5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量、油温正常，无杂质、无漏油现象 | 油箱
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d6c1d8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 电动机
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d7f642-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41d90ce7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油现象 | 阀、泵、消音器、油管、表、接口等部件
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41da1599-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41db1755-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41dc19a1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41dd204e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41de372d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41df5a85-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 | 限速器各销轴部位
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e05603-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e17e5e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e27db8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 轿内报警装置、对讲系统
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e4dbdb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 轿内显示、指令按钮
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e5e2e3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e6e9fb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e7e4e1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41e9c5cc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41eacf00-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41ebeeb9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41ecf87c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41ee1a8a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41ef160a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41f01c4e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41f1366a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41f293a4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41f39afc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑 | 液压柱塞
液压电梯-半月 | 3e64d3f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 41f4adce-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油 | 井道内液压油管、接口
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48605e77-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，室温符合要求，门窗完好，照明正常 | 机房环境
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4861844b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 机房内手动泵操作装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486281c2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量、油温正常，无杂质、无漏油现象 | 油箱
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48638614-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 电动机
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48649b96-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4865ecf4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油现象 | 阀、泵、消音器、油管、表、接口等部件
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48670a0e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486889a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4869943d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486aa93c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486bc019-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486ce944-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 | 限速器各销轴部位
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486dec06-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486eeb21-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 486ff5b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 轿内报警装置、对讲系统
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4870f6ab-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 轿内显示、指令按钮
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4871fdd1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4872fd12-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4873fdfe-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48750798-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4876130d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48771605-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48783f0a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48793f46-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487a41b5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487b427d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487c427f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487d4dd1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487e611c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑 | 液压柱塞
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 487f63ba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油 | 井道内液压油管、接口
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488074e0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 其工作压力不得高于满负荷压力的170% | 安全溢流阀（在油泵与单向阀之间）
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 48819110-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过下降阀动作，轿厢能下降；系统压力小于该阀最小操作压力时，手动操作应无效（间接式液压电梯） | 手动下降阀
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488298a5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过手动泵动作，轿厢被提升；相连接的溢流阀工作压力不得高于满负荷压力的2.3倍 | 手动泵
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4883a8b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能可靠 | 油温监控装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4884c70c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4885c4df-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4886bec2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 轿厢侧靴衬、滚轮
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4887e2f3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 柱塞侧靴衬
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4888fda0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488a19e1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488b1e8e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488c194c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
液压电梯-季度 | 451bae36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 488d1433-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef40dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，室温符合要求，门窗完好，照明正常 | 机房环境
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef52d51-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 机房内手动泵操作装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef62a7e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量、油温正常，无杂质、无漏油现象 | 油箱
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef73019-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 电动机
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef82ea0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4ef93465-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油现象 | 阀、泵、消音器、油管、表、接口等部件
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4efa3d25-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4efb3e5b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4efc40af-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4eff8152-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f012f3c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f038009-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 | 限速器各销轴部位
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f04808b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0585db-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f069c46-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 轿内报警装置、对讲系统
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f07d895-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 轿内显示、指令按钮
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f08dfa6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f09e9c9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0aedba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0bebc6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0d0b9d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0e0cf0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f0f1152-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f100e68-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f110a23-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f120ac8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f130630-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f140ce7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f15076f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑 | 液压柱塞
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1605b3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油 | 井道内液压油管、接口
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f170e00-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 其工作压力不得高于满负荷压力的170% | 安全溢流阀（在油泵与单向阀之间）
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1812de-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过下降阀动作，轿厢能下降；系统压力小于该阀最小操作压力时，手动操作应无效（间接式液压电梯） | 手动下降阀
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f191c04-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过手动泵动作，轿厢被提升；相连接的溢流阀工作压力不得高于满负荷压力的2.3倍 | 手动泵
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1a3228-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能可靠 | 油温监控装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1b4f43-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1c5142-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1d54cc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 轿厢侧靴衬、滚轮
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1e5567-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 柱塞侧靴衬
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f1f5f3d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f205c86-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f215b56-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f227a6b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f23846b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f248636-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f258d8b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各仪表显示正确 | 控制柜
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f268c97-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 轴承部无异常声响 | 导向轮
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f2792ae-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数未超过要求 | 悬挂钢丝绳
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f289faf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 悬挂钢丝绳绳头组合
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f29a626-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f2ab9ac-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合要求 | 柱塞限位装置
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f2bd1b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下极限开关
液压电梯-半年 | 4bb07ee3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 4f2cd2fa-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合要求 | 柱塞、消音器放气操作
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f3c6dc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，室温符合要求，门窗完好，照明正常 | 机房环境
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f50dad-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 机房内手动泵操作装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f61366-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量、油温正常，无杂质、无漏油现象 | 油箱
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f71985-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 电动机
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f82641-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 层门和轿门旁路装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55f92c4a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油现象 | 阀、泵、消音器、油管、表、接口等部件
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55fa5c75-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，安装牢固 | 编码器
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55fb647f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，防护拦安全可靠 | 轿顶
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55fc7075-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶检修开关、停止装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55fd7d08-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 55feb5fc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5600441a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 | 限速器各销轴部位
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5601da96-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢照明、风扇、应急照明
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5603a182-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿厢检修开关、停止装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560542ae-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 轿内报警装置、对讲系统
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560698de-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 轿内显示、指令按钮
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5607dc1f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能有效 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5609152f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560a4bda-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 开启和关闭工作正常 | 轿门运行
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560b7917-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢平层准确度
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560cd926-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560df370-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 560f1060-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常 | 层门自动关门装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5610150d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56115438-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5612607c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于7mm | 层门锁紧元件啮合长度
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5613646c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561482a4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56159ae7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑 | 液压柱塞
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5616aac6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无漏油 | 井道内液压油管、接口
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56184297-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 其工作压力不得高于满负荷压力的170% | 安全溢流阀（在油泵与单向阀之间）
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5619760c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过下降阀动作，轿厢能下降；系统压力小于该阀最小操作压力时，手动操作应无效（间接式液压电梯） | 手动下降阀
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561a7a01-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 通过手动泵动作，轿厢被提升；相连接的溢流阀工作压力不得高于满负荷压力的2.3倍 | 手动泵
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561b936b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能可靠 | 油温监控装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561c9b36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561dac10-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 验证轿门关闭的电气安全装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561eb55d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 轿厢侧靴衬、滚轮
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 561fb6ee-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 柱塞侧靴衬
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5620be6d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5621cc23-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5622dc8c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常，功能有效 | 消防开关
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5623e366-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 | 耗能缓冲器
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5624e822-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5625f986-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56271ddb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各仪表显示正确 | 控制柜
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56282e19-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 轴承部无异常声响 | 导向轮
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56294502-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数未超过要求 | 悬挂钢丝绳
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562a4770-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 悬挂钢丝绳绳头组合
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562b4fa6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562c4eb9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合要求 | 柱塞限位装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562d557c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下极限开关
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562e6216-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合要求 | 柱塞、消音器放气操作
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 562f5eb4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 接触良好 | 控制柜接触器，继电器触点
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56305aa3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 动力装置各安装螺栓
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56316650-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 导电回路绝缘性能测试
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56326dd3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56338e3b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无损伤 | 随行电缆
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56348b6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 层门装置和地坎
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5635882a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56368ad4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 准确有效 | 轿厢称重装置
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56379058-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定、无松动 | 安全钳钳座
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 56388e9d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固 | 轿厢及油缸导轨支架
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 563991a1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，压板牢固 | 轿厢及油缸导轨
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 563a8c3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿底各安装螺栓
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 563b91a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 缓冲器
液压电梯-年度 | 5298e359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 563c97bd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 轿厢沉降试验
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5cfca60a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好，照明正常 | 机房、通道环境
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5cfdb127-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5cfebcef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5cffc5f6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，动作灵活 | 制动器各销轴部位
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d00cd32-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不发个摩擦 | 制动器间隙
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d01d254-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电器开关正常 | 限速器各销轴部位
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d02d805-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 轿顶
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d03d86b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶停止装置
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d04dcea-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d05d9d9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及压板
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d06dcc7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d07e003-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d08e051-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d09e3be-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0adf20-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0bde94-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0cdfb2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于5mm | 层门锁紧元件啮合长度
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0de5a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无卡阻，滑动顺畅 | 层门门导靴
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0eea68-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
杂物电梯-半月 | 59c3cf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 5d0ff0ca-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63dac9d5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好，照明正常 | 机房、通道环境
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63dc0737-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63dd1a5b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63de2214-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，动作灵活 | 制动器各销轴部位
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63df2dc5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不发个摩擦 | 制动器间隙
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e04443-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电器开关正常 | 限速器各销轴部位
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e1475a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 轿顶
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e24261-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶停止装置
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e3383c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e44352-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及压板
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e54a56-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e652eb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e7665e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e881c7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63e9878d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63ea8c8f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63eba29e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于5mm | 层门锁紧元件啮合长度
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63eca17f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无卡阻，滑动顺畅 | 层门门导靴
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63eda68a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63eeb2f0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63efc41f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f0cc65-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 | 制动衬
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f1d90b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 | 曳引轮槽、悬挂装置
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f321f6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f41d34-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f516d6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f7991a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
杂物电梯-季度 | 605e2ae2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 63f8a321-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a8ce29f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好，照明正常 | 机房、通道环境
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a8dfd92-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a8f07b3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9007b8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，动作灵活 | 制动器各销轴部位
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9104cd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不发个摩擦 | 制动器间隙
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a920277-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电器开关正常 | 限速器各销轴部位
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9307e4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 轿顶
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a940345-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶停止装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a950fb7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a961b06-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及压板
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a971922-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9815dc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9910b9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9a0ed8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9c0861-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9d0f20-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9e0c5d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于5mm | 层门锁紧元件啮合长度
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6a9f06df-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无卡阻，滑动顺畅 | 层门门导靴
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa004de-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa0fee6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa1fbb3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa2f3dd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 | 制动衬
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa3eaff-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 | 曳引轮槽、悬挂装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa4e91c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa5dffc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa6d3f8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa7d237-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa8e526-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aa9e58f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aaae4e5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声,无振动,润滑良好 | 驱动轮、导向轮轴承部
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aabeff9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常,制动器动作可靠 | 制动器上检测开关
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aacee80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aadfe4c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 显示正确 | 控制柜各仪表
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6aaef80a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 悬挂装置
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6ab01f60-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 绳头组合
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6ab11804-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6ab220ee-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 对重缓冲距
杂物电梯-半年 | 673dbe70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 6ab32b9c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上、下极限开关
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71d50b71-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，门窗完好，照明正常 | 机房、通道环境
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71d62708-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，在指定位置 | 手动紧急操作装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71d7307d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行时无异常振动和异常声响 | 驱动主机
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71d84b55-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，动作灵活 | 制动器各销轴部位
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71d96123-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 打开时制动衬与制动轮不发个摩擦 | 制动器间隙
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71da9c97-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，转动灵活，电器开关正常 | 限速器各销轴部位
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71dba7f5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 轿顶
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71dcaf95-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 轿顶停止装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ddbcfa-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 | 导靴上油杯
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ded28a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 | 对重/平衡重块及压板
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71dfde95-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，正常 | 井道照明
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e0eaff-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 | 轿门门锁触点
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e1f113-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，有效 | 层站召唤、层楼显示
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e2f40d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 层门地坎
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e3ffc4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 | 层门门锁自动复位
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e50d95-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 | 层门门锁电气触点
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e6136d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于5mm | 层门锁紧元件啮合长度
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e7189a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无卡阻，滑动顺畅 | 层门门导靴
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e80f4d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 | 底坑环境
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71e90a6d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 底坑停止装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ea0ed7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 | 减速机润滑油
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71eb0bc7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超制造单位要求 | 制动衬
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ec091b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 | 曳引轮槽、悬挂装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ed16c4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无严重油腻 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ee1661-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 | 靴衬
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ef13bd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f016dd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量不超过制造单位要求 | 层门门导靴
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f11436-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f2217c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f331dd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无异常声,无振动,润滑良好 | 驱动轮、导向轮轴承部
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f42e49-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常,制动器动作可靠 | 制动器上检测开关
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f52c6c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 | 控制柜内各接线端子
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f63976-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 显示正确 | 控制柜各仪表
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f751b3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过要求 | 悬挂装置
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f872ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 螺母无松动 | 绳头组合
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71f97aa2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 | 限速器钢丝绳
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71fa8979-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 对重缓冲距
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71fb8e9b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上、下极限开关
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71fc98be-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 | 减速机润滑油
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71fdaa3a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 接触良好 | 控制柜接触器、继电器触点
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71fed3fc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 | 制动器铁芯（柱塞）
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 71ffd187-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 | 制动器制动弹簧压缩量
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7200dc70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 导电回路绝缘性能测试
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7201d5fa-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验）
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7202cdc7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 72040983-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 72065e05-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，压板牢固 | 轿厢及对重/平衡重导轨
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7207585f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无损伤 | 随行电缆
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 72085359-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 | 层门装置和地坎
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7209493f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 安全钳钳座
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 720b63e3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧固 | 轿底各安装螺栓
杂物电梯-年度 | 6e00c0f1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 720c7ec1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 固定，无松动 | 缓冲器
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a6c6303-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，接线紧固 | 电器部件
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a6d66ad-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 信号功能正常 | 故障显示板
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a6e72ee-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常，没有异响和抖动 | 设备运行状况
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a6f7f01-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运转正常，电器安全保护装置动作有效 | 主驱动链
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a70895e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，动作正常 | 制动器机械装置
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a719362-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 制动器状态监测开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7293f7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，无渗油 | 减速机润滑油
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7396bc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 电机通风口
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a749517-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 检修控制装置
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7597f3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油位正常，润滑系统工作正常 | 自动润滑油罐油位
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a769d44-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梳齿板开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a77a498-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 照明正常 | 梳齿板照明
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a78a4f3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a79ae44-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板下陷开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7aab7c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板缺失监测装置
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7bad36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 超速或非操纵逆转监测装置
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7ca91e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 | 检修盖板和楼层板
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7dacda-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 位置正确，动作正常 | 梯级链张紧开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7eb37d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 有效，无破损 | 防护挡板
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a7fa951-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级滚轮和梯级导轨
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a80a156-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 任一侧的水平间及两侧间隙之和隙符合标准 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a81aa3b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 运行方向显示
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a82aabf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 | 扶手带入口处保护开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a83c748-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 | 扶手带
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a84d2ba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 速度正常 | 扶手带运行
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a85d52a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 扶手护壁板
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a86dd31-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下出入口处的照明
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a87e408-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a88e5f7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，醒目 | 出入口安全警示标志
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a89ee0a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无杂物 | 分离机房、各驱动和转向站
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a8af39e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 自动运行功能
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a8c097d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急停止开关
扶梯电梯-半月 | 77398dd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 7a8d25bb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 驱动主机的固定
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82832d9c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，接线紧固 | 电器部件
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82844d31-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 信号功能正常 | 故障显示板
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82854ec7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常，没有异响和抖动 | 设备运行状况
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828724e1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运转正常，电器安全保护装置动作有效 | 主驱动链
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828835fa-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，动作正常 | 制动器机械装置
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828972c9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 制动器状态监测开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828a6f36-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，无渗油 | 减速机润滑油
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828bb836-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 电机通风口
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828cc9ee-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 检修控制装置
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828dc9a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油位正常，润滑系统工作正常 | 自动润滑油罐油位
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 828ecb3b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梳齿板开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829025e3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 照明正常 | 梳齿板照明
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829124d9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8292284e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板下陷开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82932e2c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板缺失监测装置
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82942be9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 超速或非操纵逆转监测装置
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82952fbb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 | 检修盖板和楼层板
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82964fc3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 位置正确，动作正常 | 梯级链张紧开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82977416-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 有效，无破损 | 防护挡板
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82989098-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级滚轮和梯级导轨
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8299b61c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 任一侧的水平间及两侧间隙之和隙符合标准 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829ac2a0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 运行方向显示
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829bd030-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 | 扶手带入口处保护开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829d42a6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 | 扶手带
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829e46a5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 速度正常 | 扶手带运行
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 829f5b70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 扶手护壁板
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a0608f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下出入口处的照明
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a1846e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a29de1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，醒目 | 出入口安全警示标志
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a3aeb3-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无杂物 | 分离机房、各驱动和转向站
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a4b1bf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 自动运行功能
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a5aeef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急停止开关
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a6c17d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 驱动主机的固定
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a7ce05-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ | 扶手带的运行速度
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a8d2a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级链张紧装置
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82a9ce09-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑有效 | 梯级轴衬
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82aad7cf-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行工况正常 | 梯级链润滑
扶梯电梯-季度 | 7efa67ef-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 82abe3ac-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） | 防灌水保护装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ab88bad-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，接线紧固 | 电器部件
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ab9a01a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 信号功能正常 | 故障显示板
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abaa1dd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常，没有异响和抖动 | 设备运行状况
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abb9c09-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运转正常，电器安全保护装置动作有效 | 主驱动链
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abc9ba2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，动作正常 | 制动器机械装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abda0e7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 制动器状态监测开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abeb40c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，无渗油 | 减速机润滑油
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8abfb461-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 电机通风口
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac0b79f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 检修控制装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac1c320-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油位正常，润滑系统工作正常 | 自动润滑油罐油位
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac2c561-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梳齿板开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac3c650-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 照明正常 | 梳齿板照明
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac4d07d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac5f012-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板下陷开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac6f25e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板缺失监测装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac7f6b0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 超速或非操纵逆转监测装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac8fe25-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 | 检修盖板和楼层板
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ac9ffa8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 位置正确，动作正常 | 梯级链张紧开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8acb051e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 有效，无破损 | 防护挡板
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8acc01fd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级滚轮和梯级导轨
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8accfa3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 任一侧的水平间及两侧间隙之和隙符合标准 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8acdf3cc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 运行方向显示
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8aceeb6f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 | 扶手带入口处保护开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad0109c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 | 扶手带
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad10c2f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 速度正常 | 扶手带运行
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad21298-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 扶手护壁板
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad315e4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下出入口处的照明
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad41807-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad52ec6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，醒目 | 出入口安全警示标志
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad64d64-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无杂物 | 分离机房、各驱动和转向站
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad74f3b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 自动运行功能
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad849fd-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急停止开关
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ad96245-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 驱动主机的固定
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ada6871-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ | 扶手带的运行速度
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8adb6822-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级链张紧装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8adc6427-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑有效 | 梯级轴衬
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8add654d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行工况正常 | 梯级链润滑
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ade754d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） | 防灌水保护装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8adf73a7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于制造单位要求 | 制动衬厚度
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae076bb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清理表面油污，润滑 | 主驱动链
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae177dc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，厚度符合制造单位要求 | 主驱动链链条滑块
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae2c7e0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae3cf63-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 空载向下运行制动距离
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae4e71c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，工作有效 | 制动器机械装置
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae5ea11-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁和润滑，功能可靠 | 附加制动器
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae6ee34-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 | 减速机润滑油
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae802e1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8ae90b35-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合制造单位要求 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8aea16a8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 扶手带速度监控器系统
扶梯电梯-半年 | 8769b560-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 8aeb215d-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） | 梯级踏板加热装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92cb2396-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，接线紧固 | 电器部件
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92cca979-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 信号功能正常 | 故障显示板
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92cdc788-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常，没有异响和抖动 | 设备运行状况
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92cef28b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运转正常，电器安全保护装置动作有效 | 主驱动链
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d005b7-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，动作正常 | 制动器机械装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d1029e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 制动器状态监测开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d25f72-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油量适宜，无渗油 | 减速机润滑油
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d36b12-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁 | 电机通风口
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d46d9c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 检修控制装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d67624-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 油位正常，润滑系统工作正常 | 自动润滑油罐油位
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d794ba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梳齿板开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92d89c26-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 照明正常 | 梳齿板照明
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92da354c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92db4973-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板下陷开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92dcedcc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级或者踏板缺失监测装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ddf798-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 超速或非操纵逆转监测装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92df0295-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 | 检修盖板和楼层板
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e02cd6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 位置正确，动作正常 | 梯级链张紧开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e135de-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 有效，无破损 | 防护挡板
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e23881-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级滚轮和梯级导轨
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e33e60-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 任一侧的水平间及两侧间隙之和隙符合标准 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e4403f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 运行方向显示
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e54c70-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 | 扶手带入口处保护开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e649a4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 | 扶手带
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e74576-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 速度正常 | 扶手带运行
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e846d1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 扶手护壁板
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92e94d08-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 上下出入口处的照明
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ea4c34-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92eb6485-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 齐全，醒目 | 出入口安全警示标志
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ec69e0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无杂物 | 分离机房、各驱动和转向站
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ed67cc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 自动运行功能
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ee62d6-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 紧急停止开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ef65a4-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 牢固可靠 | 驱动主机的固定
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f06c7a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ | 扶手带的运行速度
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f1743b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 梯级链张紧装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f26eac-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑有效 | 梯级轴衬
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f3782b-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 运行工况正常 | 梯级链润滑
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f473d2-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） | 防灌水保护装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f570ac-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 不小于制造单位要求 | 制动衬厚度
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f66de5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清理表面油污，润滑 | 主驱动链
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f767e8-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，厚度符合制造单位要求 | 主驱动链链条滑块
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f866d9-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 | 电动机与减速机联轴器
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92f966dc-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 空载向下运行制动距离
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92fad4ff-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 润滑，工作有效 | 制动器机械装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92fbd103-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁和润滑，功能可靠 | 附加制动器
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92fccf80-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 | 减速机润滑油
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92fdda46-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合标准值 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92fece7e-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合制造单位要求 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 92ffc7c0-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作正常 | 扶手带速度监控器系统
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9300bc8f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） | 梯级踏板加热装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9301b59a-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 工作可靠 | 主接触器
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9302a7f5-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 | 主机速度检测功能
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9303a5ba-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无破损，固定牢固 | 电缆
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9304b030-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9305bc31-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 | 扶手带内侧凸缘处
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9306b681-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 功能正常 | 扶手带断带保护开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9307ab74-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 清洁，工作正常 | 扶手带导向块和导向轮
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 9308c3bb-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 符合制造单位要求 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 930a6d81-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 | 内外盖板连接
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 930b7a22-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 测试有效 | 围裙板安全开关
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 930c92a1-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 紧密平滑 | 围裙板对接处
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 930d97df-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 动作可靠 | 电气安全装置
扶梯电梯-年度 | 8f787e3f-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 930e9f6c-819b-11e7-b046-7cd30abeb162 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 | 设备运行状况