广州市在用电梯监督抽查细则

- 乘客电梯、载货电梯

| 项目 | 抽查内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 使用管理 | 使用单位应提供以下资料： （1）日常检查与使用状况记录； （2）运行故障和事故记录； （3）应急救援演练记录 | 查看使用单位是否有相关记录 |
| 2 维护保养 | 电梯维护保养按照TSG T5001-2009的要求进行半月保养 | 查看有无半月维保记录，是否至少每15天进行一次维保（即记录是否齐全），半月维保记录项目是否符合TSG T5001要求 |
| 3 紧急报警和应急照明 | 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和应急照明： （1）正常照明中断时，能够自动接通紧急照明电源； （2）紧急报警采用对讲系统以便与救援服务持续联系，当电梯行程大于30m时，在轿厢和机房（或紧急操作地点）之间也应设置对讲系统，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源；在启动对讲系统后，被困乘客不必再做其他操作。 | 断开电梯正常照明的供电电源： （1）检查紧急照明是否自动接通，能否满足标准要求； （2）检查紧急报警装置的功能是否正常。 |
| 4 驱动主机 | （1）驱动主机工作时应当无异常噪声和振动； （2）曳引轮轮槽不得有严重磨损。 | （1）在电梯正常运行时检查主机运行状况（包括是否正常运转、噪声或振动）； （2）检查曳引轮每一个轮槽的磨损情况。 |
| 5 紧急操作 | （1）紧急操作装置齐全，能观察到轿厢是否在开锁区； （2）应当设有清晰的应急救援程序 | （1）检查电梯紧急操作（手动紧急操作或紧急电动运行）各操作装置是否完好，必要时试验其功能（无机房电梯必须试验）； （2）检验有无张贴紧急救援程序。 |
| 6 制动器 | （1）制动器各销轴部位润滑，动作灵活。制动器打开时制动衬与制动轮不应发生磨擦； （2）轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止，并且夫明显变形和损坏。 | （1）在电梯正常运行和停止运行状态下，检查制动器动作是否平滑、可靠，制动闸瓦或衬垫与制动轮之间的间隙是否均匀、不能磨擦，各传动机构润滑是否良好，各部件是否磨损； （2）通过对电梯空载上行制动试验，检查轿厢能否制停，或者制停距离是否过长并判断原因，并在试验完毕后检查设备状况。 |
| 7 门锁装置 | （1）每个层门都应当设置门锁装置其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持，即使永久磁铁或者弹簧失效，重力亦不能导致开锁； （2）轿厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动 （3）每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态。 | 至少抽查其中一层的层门： （1）检查门锁装置结构在永久磁铁或者弹簧等外力失效的情况下是否符合要求； （2）检查层门锁紧元件的啮合长度，必要时进行测量； （3）检查层门电气安全装置的设置，验证电气安全装置能否符合要求。 抽查一扇轿门，检查轿门电气安全装置的设置，验证安全装置能否符合要求 |
| 8 超载保护装置 | 电梯应当设置轿厢超载保护装置，轿厢内有音响或者发光信号提示 | （1）通过模拟试验，检查电梯超载功能是否有效，且轿厢内能否发出超载提示，以及检查层门的开闭情况； （2）如果空载上行试验轿厢制动距离过长（钢丝绳在曳引轮上打滑造成的除外），或者轿厢明显严重装修时，电梯的超重保护功能还应通过载人试验方法进行验证。 |
| 9 轿厢与井道壁距离 | 轿厢与面对轿厢入口的井道避的间距不大于0.15m（对于局部高度小于0.5m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.2m）。如果轿厢装有机械锁紧的门并且只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制。 | 用卷尺测量，至少抽查三层。 （1）对于水平中分滑动门，测量点为轿厢地坎、滑动门的最近门口边缘至井道壁，取最大值； （2）对于水平滑动旁开门，测量点为轿厢地坎、门关闭端的轿厢门框架、滑动门的最近门口边缘至井道壁，取最大值。 （3）如果安全触板或光幕只有使用工具才能被拆卸，则可认为是组成滑动门的最近门口边缘的一部分。 |
| 10 电气安全装置 | 当GB7588-2003附录A所述电气安全装置（除导门、轿门电气安全装置外）中的某一个动作时，应防止电梯驱动主机启动或立即使其停止运行，制动器的电源也应被切断。 | （1）检查电梯机房控制柜接线情况，是否存在有短接线情况，是否存在有短接行为； （2）随机抽查至少3个电气安全装置，验证电气安全装置是否有效。 |

- 自动扶梯、自动人行道

| 项目 | 抽查内容与要求 | 抽查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 使用管理 | 使用单位应提供以下资料： （1）日常检查与使用状况记录； （2）运行故障和事故记录； （3）应急救援演练记录 | 查看使用单位是否有相关记录 |
| 2 维护保养 | 电梯维护保养按照TSG T5001-2009的要求进行半月保养 | 查看有无半月维保记录，是否至少每15天进行一次维保（即记录是否齐全），半月维保记录项目是否符合TSG T5001要求 |
| 3 紧急停止装置 | （1）紧急停止装置应设置在位于自动扶梯或自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置； （2）紧急停止装置按扭应为红色，应有清晰并且永久的中文标识； （3）紧急停止装置动作可靠。 | （1）检查紧急停止装置是否符合标准要求； （2）试验紧急停止装置动作是否有效并可靠。 |
| 4 梯级、踏板与围裙板间隙 | （1）如果围裙板设置在梯级、踏板或胶带的两侧时，梯级、踏板或胶带与围裙板任何一侧的水平间隙不应大于4mm，在两侧对称位置处测得间隙总和不应大于7mm。 （2）如果围裙板设置在梯级、踏板或胶带之上时，梯级、踏板或胶带与围裙板下端间所测得的垂直间隙不应大于4mm，踏板或胶带的横向摆动不允许踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影产生间隙。 | （1）抽查梯级、踏板或胶带与围裙板的间隙最大的三个位置测量，并将测量结果计算能否满足要求； （2）检查踏板或胶带横向摆动是否产生间隙。 |
| 5 防夹装置 | 自动扶梯围裙板上应设置围裙板防夹装置 | （1）检查是否设置防夹装置； （2）防夹装置的刚性和柔性部件是否满足要求。 |
| 6 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害时，则应采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或自动人行道之间应设置一个高度不应小于0.3m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，且延伸至扶手带外缘下至少25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于或等于400mm的除外) | （1）检查自动扶梯或自动人行道在引起伤人的障碍物处是否设置防护措施，特别是交叉处是否设置防护挡板； （2）测量防护挡板是否满足要求。 |
| 7 出入口 | 如果人员出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的，则应采取适当的防护措施： （1）设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入空间； （2）在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘80mm至120mm。 | （1）出入口的阻挡装置是否设置并满足要求； （2）检查固定护栏与扶手带外缘的距离是否符合规定。 |
| 8 非操作逆转保护 | （1）自动扶梯或α≥6°的倾斜式自动人行道应设置一个装置，使其在梯级、踏板或胶带改变规定运行方向时，自动停止运行。 （2）驱动主机应当安装牢固可靠。 | （1）模拟试验，或采取专用的非操作逆转保护装置测试仪器来验证非操作逆转保护是否有效。 （2）根据驱动或者转向站及总体布置图、安装使用维护说明书，检查驱动主机的紧固、防松是否符合要求。 |
| 9 运行检查状况 | 应当运行正常，无异响和抖动；扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带实际速度的允差为0～+2% | 在额定频率和额定电压下，自动扶梯或自动人行道正常向上、向下运行时： （1）检查设备运行状态； （2）在自动扶梯或自动人行道的直线运行段，测试梯级、踏板或胶带的实际速度以及扶手带的实际速度，将测试结果比较或计算，计算结果是否在0～+2%范围内，或者采取专用的同步率测试仪器进行检查。 |

注：根据上年度电梯监督抽查结果和本年度事故隐患及系统性风险防范专项整治等工作，质监部门可对表（一）、表（二）电梯监督抽查项目进行适当的调整、增减。