广州市市场监督管理局2018年流通领域

灯具商品质量抽查检验情况通报

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2018年度，经广东省市场监管局核准同意，广州市市场监管局组织开展了广州市流通领域灯具商品质量抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广东产品质量监督检验研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽检的监督（核查）总体确定为：广州市流通领域经营者及广东省内该商品供货商经营的与所检样品相同商标（未标注商标的，同一标称生产者视为同一商标）相同型号的商品集合。

本次抽检主要在越秀、荔湾、天河、白云、番禺、花都、增城区、从化等行政区域进行抽样，共抽检商场、超市、商铺、专卖店等各类经营者31户，所检样品中发现22款灯具商品质量不合格。涉及的主要问题为：骚扰电压，外部接线和内部接线，防触电保护，结构，标记，爬电距离和电气间隙，耐热、耐火和耐起痕，绝缘电阻和电气强度，谐波电流等项目不合格。其中标称中山市古镇豪企照明电器厂生产的“凯西欧”品牌“WTLED32W”型号的LED集成平板灯有8个项目不合格；标称深圳市顺风启晨光电科技有限公司生产的“顺风启晨”品牌“星辰系列”型号的LED一体化筒灯有7个项目不合格；标称佛山市南海联浦照明有限公司生产的“联浦”品牌“YT-12”型号的LED嵌入式灯具和“LP-D1505”型号的LED导轨射灯、广东柯迅照明电气有限公司生产的“柯迅照明”品牌“KSTD13150HL”型号的LED防眩筒灯均有6个项目不合格，质量问题较为严重。现将各项目不合格情况及不合格商品名单通报如下：

1.骚扰电压项目有15款不合格。灯具产品使用时产生的高频信号通过电源端子经电网传播，将给环境带来电磁污染，可能会影响其他共用电网供电的设备正常工作，并有可能对家庭其他设备的使用产生影响，严重时可能会造成供电电网的电源质量下降，甚至导致附近用电设备异常动作或工作失效，引发事故。该项目不合格的主要原因是企业不重视产品电磁兼容问题，在产品设计和来料检测上存在缺陷；还有的企业为了节约成本，偷工减料，没有加干扰抑制器件。

骚扰电压项目不合格商品名单如下：

表1 骚扰电压项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-009 | LED吸顶灯 | 广东联塑创新光源电器有限公司 | 联塑 | LS3701S-18W-300 |  |
| 2 | (2018)GZGS23-012 | LED球泡（来源外包装） | 江门市卡迪光电科技有限公司 | 卡迪之光 | BPZ220/13W RR.E27 |  |
| 3 | (2018)GZGS23-016 | 固定式LED灯具 | 中山市极美照明电器有限公司 | 极美 | JM-350Y-30W |  |
| 4 | (2018)GZGS23-018 | LED平板灯 | 佛山市广兴洲照明有限公司 | KINXZO | PB-ZF-1201/正白（来源外包装） |  |
| 5 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 6 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 7 | (2018)GZGS23-025 | LED超薄吸顶灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSMBFQ13114W |  |
| 8 | (2018)GZGS23-032 | 固定式LED灯具（吸顶式） | 中山市横栏镇耐品照明灯饰电器厂 | QTL | NP-24 |  |
| 9 | (2018)GZGS23-041 | 嵌入式LED灯具 | 广东朗能电器有限公司 | LONON | LN-CJ16 |  |
| 10 | (2018)GZGS23-053 | 固定式灯具 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 | 倍尔特 | BET-LKS 18W |  |
| 11 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 12 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 13 | (2018)GZGS23-058 | LED天花灯 | 中山品上照明有限公司 | POSO | PTH1031 |  |
| 14 | (2018)GZGS23-064 | LED台灯 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 康铭 | KM-S058 |  |
| 15 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |

2.外部接线和内部接线项目有10款不合格：灯具使用电线截面积不够。有生产企业的台灯使用的外部电线和内部电线均使用只有0.1mm2电线，不符合灯具标准要求的普通灯具外部线的0.75mm2以上电线截面积，与固定布线直接连接的内部接线在正常工作低于2A有机械保护的0.4mm2以上电线截面积的要求。灯具的生产企业在设计生产时只是简单地考虑灯具正常工作时电流，并没有考虑灯具可能出现异常情况时的故障电流，如灯具并没有提供足够保护时，灯具出现内部故障情况，灯具会出现较大故障电流，因灯具电线的载流能力不够，造成电线的绝缘层烧毁并造成短路，从而引发火灾危险。这当中除了生产企业对相关标准不理解外，也涉及生产企业为了追求生产利益的最大化而铤而走险做出偷工减料的事。除了以上情况外，也有很多生产企业对相关标准要求的部件使用不了解，如Ⅱ类灯具的电线应有双重绝缘或加强绝缘，但灯具的基本绝缘电线可触及易触及金属部件。这应该引起生产企业足够重视才行。不合格的主要原因是：生产企业对标准的外部接线和内部接线规定不理解和偷工减料。外部接线和内部接线项目不合格商品名单如下：

表2 外部接线和内部接线项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-018 | LED平板灯 | 佛山市广兴洲照明有限公司 | KINXZO | PB-ZF-1201/正白（来源外包装） |  |
| 2 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 3 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 4 | (2018)GZGS23-041 | 嵌入式LED灯具 | 广东朗能电器有限公司 | LONON | LN-CJ16 |  |
| 5 | (2018)GZGS23-053 | 固定式灯具 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 | 倍尔特 | BET-LKS 18W |  |
| 6 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 7 | (2018)GZGS23-060 | LED筒灯 | 佛山市进势照明科技有限公司 | GOPO | A6-3.5-7 |  |
| 8 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |
| 9 | (2018)GZGS23-071 | LED天花灯 | 香港永祥光电科技集团有限公司（制造商：佛山市楚光照明电器有限公司） | 噔噔噔照明 | CG-CL-15W |  |
| 10 | (2018)GZGS23-072 | 3寸超薄筒灯 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 国星照明 | NS-TD3-P601 | 该商品生产单位已自行整改送检合格。 |

3.防触电保护项目有10款不合格。生产企业对标准的防触电保护规定不够重视的情况。有生产企业的灯具上错误利用不合格的器具插座作为与环路安装连接输出时使用，其器具插座上的带电部件使用标准要求的防触电试验指能触及。除了以上情况外，也有很多生产企业对相关标准要求的不理解，有生产企业的灯具使用防触电试验指能触及灯座处的接线端子（带电部件）。从而引起触电的危险。该项目不合格的主要原因是生产企业过多地考虑产品的使用功能，而不重视的产品安全性的结果。防触电保护项目不合格商品名单如下：

表3 防触电保护项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-016 | 固定式LED灯具 | 中山市极美照明电器有限公司 | 极美 | JM-350Y-30W |  |
| 2 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 3 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 4 | (2018)GZGS23-025 | LED超薄吸顶灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSMBFQ13114W |  |
| 5 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 6 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 7 | (2018)GZGS23-060 | LED筒灯 | 佛山市进势照明科技有限公司 | GOPO | A6-3.5-7 |  |
| 8 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |
| 9 | (2018)GZGS23-071 | LED天花灯 | 香港永祥光电科技集团有限公司（制造商：佛山市楚光照明电器有限公司） | 噔噔噔照明 | CG-CL-15W |  |
| 10 | (2018)GZGS23-072 | 3寸超薄筒灯 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 国星照明 | NS-TD3-P601 | 该商品生产单位已自行整改送检合格。 |

- 结构项目有8款样品不合格。主要不合格情况为：有的生产企业的II类灯具使用的基本绝缘电线与灯具金属外壳没有有效隔离，从而存在触电危险。不合格的主要原因是：企业对标准的理解不准确，仅注意对直接触及带电部件的防护，忽视了标准对仅具有基本绝缘防护的部件与灯具金属外壳有效隔离要求。结构不合格商品名单如下：

表4 结构不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 2 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 3 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 4 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 5 | (2018)GZGS23-060 | LED筒灯 | 佛山市进势照明科技有限公司 | GOPO | A6-3.5-7 |  |
| 6 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |
| 7 | (2018)GZGS23-071 | LED天花灯 | 香港永祥光电科技集团有限公司（制造商：佛山市楚光照明电器有限公司） | 噔噔噔照明 | CG-CL-15W |  |
| 8 | (2018)GZGS23-072 | 3寸超薄筒灯 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 国星照明 | NS-TD3-P601 | 该商品生产单位已自行整改送检合格。 |

5.标记项目有8款样品不合格。主要为产品铭牌标记没有标示II类灯符号。不合格的主要原因是企业对标记和说明书不重视或者企业没有认真学习强制性标准的要求。标记项目不合格商品名单如下：

表5 标记项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-018 | LED平板灯 | 佛山市广兴洲照明有限公司 | KINXZO | PB-ZF-1201/正白（来源外包装） |  |
| 2 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 3 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 4 | (2018)GZGS23-047 | 球泡 | 中山市迅一照明有限公司 | 迅一 | / |  |
| 5 | (2018)GZGS23-053 | 固定式灯具 | 佛山市倍尔特光电科技有限公司 | 倍尔特 | BET-LKS 18W |  |
| 6 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 7 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 8 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |

6. 爬电距离和电气间隙项目有7款样品不合格。本次抽查有灯具产品的结构设计不合理导致爬电距离、电气间隙过小，存在电源短路，外壳部件带电，危及人身安全的危险。有生产企业的II类灯具由于本绝缘电线损坏而成为带电的部件与易触及金属部件之间的爬电距离和电气间隙小于2.5mm、1.5mm。这样容易产生触电危险。不合格的主要原因是：企业对标准的理解不准确，仅注意对直接触及带电部件的防护，忽视了标准对仅具有基本绝缘防护的部件与灯具金属外壳有效隔离要求。爬电距离和电气间隙项目不合格商品名单如下：

表6 爬电距离和电气间隙项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-024 | LED防眩筒灯 | 广东柯迅照明电气有限公司 | 柯迅照明 | KSTD13150HL |  |
| 2 | (2018)GZGS23-055 | LED嵌入式灯具 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | YT-12 |  |
| 3 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 4 | (2018)GZGS23-060 | LED筒灯 | 佛山市进势照明科技有限公司 | GOPO | A6-3.5-7 |  |
| 5 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |
| 6 | (2018)GZGS23-071 | LED天花灯 | 香港永祥光电科技集团有限公司（制造商：佛山市楚光照明电器有限公司） | 噔噔噔照明 | CG-CL-15W |  |
| 7 | (2018)GZGS23-072 | 3寸超薄筒灯 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 国星照明 | NS-TD3-P601 | 该商品生产单位已自行整改送检合格。 |

7.耐热、耐火和耐起痕项目有6款样品不合格。本次抽查有灯具出现该项目不合格。主要是灯具使用的材料不耐热和不防火。有生产企业的灯具上使用的连接器在做完成球压试验后，整个测试样品都已经变形，已经远远超出标准所要求的压痕深度不能大于2.0mm的要求。另外该连接器在进行针焰试验时也不阻燃，整个测试样品都烧熔并有滴落物引燃试验纸，标准要求是测试样品应在30秒内熄灭，有滴落物时应不会引燃试验纸。不合格的主要原因是：主要是灯具使用的材料不耐热和不防火。耐热、耐火和耐起痕项目不合格商品名单如下：

表7 耐热、耐火和耐起痕项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 2 | (2018)GZGS23-048 | LED台灯 | 广东久量股份有限公司 | DP久量 | DP-116 |  |
| 3 | (2018)GZGS23-052 | 孩视宝LED夹灯 | 永胜(东莞)电子有限公司 | 孩视宝 | VL806 |  |
| 4 | (2018)GZGS23-057 | LED导轨射灯 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 联浦 | LP-D1505 |  |
| 5 | (2018)GZGS23-058 | LED天花灯 | 中山品上照明有限公司 | POSO | PTH1031 |  |
| 6 | (2018)GZGS23-059 | 彩虹台灯 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 松伟 | SW-T001 |  |

8. 绝缘电阻和电气强度项目有4款样品不合格。有生产企业是对标准不了解和偷工减料造成该项目不合格。标准要求是带电部件与灯具金属外壳之间施加规定的试验电压，不应出现击穿或闪络。实际产品的带电部件与灯具金属外壳之间施加电气强度试验时，出现击穿现象。不合格的主要原因是：对标准不了解和产品偷工减料。绝缘电阻和电气强度项目不合格商品名单如下：

表8 绝缘电阻和电气强度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 2 | (2018)GZGS23-060 | LED筒灯 | 佛山市进势照明科技有限公司 | GOPO | A6-3.5-7 |  |
| 3 | (2018)GZGS23-066 | LED一体化筒灯 | 深圳市顺风启晨光电科技有限公司 | 顺风启晨 | 星辰系列 |  |
| 4 | (2018)GZGS23-071 | LED天花灯 | 香港永祥光电科技集团有限公司（制造商：佛山市楚光照明电器有限公司） | 噔噔噔照明 | CG-CL-15W |  |

9. 谐波电流项目有3款样品不合格。本次抽查的灯具出现谐波电流不合格，是由于偶次谐波是非“镜对称”形，它所造成的后果是使供电回路的正负半周不对称，尤其是含量较大的2次谐波的影响更加明显，由于这种正负半周电流不对称现象存在，将使电力变压器铁心产生局部磁化，电力变压器运行自身损耗将明显增加严重时危及电网的安全运行。不合格的主要原因是：灯具生产企业偷工减料，没有按相关标准要求生产。谐波电流项目不合格商品名单如下：

表9 谐波电流项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018)GZGS23-016 | 固定式LED灯具 | 中山市极美照明电器有限公司 | 极美 | JM-350Y-30W |  |
| 2 | (2018)GZGS23-023 | LED集成平板灯 | 中山市古镇豪企照明电器厂 | 凯西欧 | WTLED32W |  |
| 3 | (2018)GZGS23-047 | 球泡 | 中山市迅一照明有限公司 | 迅一 | / |  |

广州市市场监管局已向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号灯具商品）的通知书。各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时采取了多项措施督促全市销售者对相同标称商标、相同型号不合格商品予以退市。对于拒不履行退市的销售者，市场监管部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求，主动采取措施保护消费者合法权益。